## Bitácora
Bitácora de revisión mensual de extintores
Formato de apoyo. La NOM-002-STPS-2010 exige revisión mensual del equipo y mantenimiento al menos una vez por año. equiposcontraincendio.com
Razón social:
Domicilio del centro de trabajo:
Grado de riesgo de incendio: |  | Ordinario / Alto
Año:
Responsable del registro:
No. | Ubicación / área | Agente | Capacidad | Identificación o serie | Última recarga | Prueba hidrostática | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Observaciones
Cómo se usa: una fila por extintor. Cada mes se marca la casilla del mes cuando se verificó el equipo; si algo falla, se anota en Observaciones y se corrige.
Qué se revisa cada mes: que esté en su lugar y accesible, señalizado, a no más de 1.50 m de altura; manómetro dentro del rango; pasador y sello íntegros; cilindro sin daños ni corrosión; manguera y boquilla completas; etiqueta de servicio vigente.
Este formato es de apoyo y no sustituye el programa ni la documentación que exige la normatividad aplicable a cada centro de trabajo.

## Qué se revisa
Puntos de la revisión mensual
1 | Está en su lugar, a la vista y sin nada que estorbe el acceso.
2 | La parte más alta del extintor queda a 1.50 m o menos sobre el nivel del piso.
3 | La señalización que lo identifica es visible desde la circulación del área.
4 | El manómetro marca dentro del rango de operación.
5 | El pasador y el sello de seguridad están puestos e íntegros.
6 | El cilindro no tiene golpes, abolladuras ni corrosión.
7 | La manguera y la boquilla están completas, sin cuarteaduras ni obstrucciones.
8 | La etiqueta de servicio tiene fecha y el mantenimiento sigue vigente (menos de un año).
9 | Se conoce la fecha en que toca la prueba hidrostática del cilindro.
10 | El agente corresponde al riesgo del área (clase K en cocina, CO2 en cuarto eléctrico).